1.1.SU SAYACI

Herhangi bir pozisyonda montaja imkân veren, besleme ve dönüş hattı üzerine monte edilebilen, soğuk su tesisatlarında 30°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, sıcak su tesisatlarında 90°C akışkan (su) sıcaklığına kadar kullanılabilen, mekanik çark taraması özelliği olan geçen su hacmi bilgilerini mekanik numaratörde gösteren, elektronik haberleşme ünitesi ile 1lt-10lt-100lt-1000lt aralıklarında otomasyon ile haberleşen özellikte olmalıdır.

Elektronik haberleşme ünitesi M-Bus  verebilmeli, debi ve su hacmi bilgilerinin kaydını 12 aylık periyot için hafızaya kaydedebilecek özellikte olacak,ayrıca M-Bus üzerinden transfer edilebilecektir.  Elektronik haberleşme ünitesi su geçirmez özelliklere haiz olmalı, herhangi bir arıza olması durumunda sayacı yerinden sökmeden müdahale imkanı sunmalıdır.

M-Bus arayüzü bulunacak, ölçülen değerlerin okunması, ölçüm kayıtlarının çıktılarının alınması ve ölçüm ayarlamaları için M-Bus tabanlı yazılım kullanılacak, verilerin okunması ve parametreleme işlemi polarite korumalı iki kablo ile herhangi bir özel kablo hattına veya network ağına gerek duymadan (paralel) bağlantı yapılacaktır

Elektronik Su Sayacı Teknik Özellikleri :

Tip: Kompakt elektronik su sayacı

Ölçüm hassasiyeti: EN1434 Class 2

Gösterge: Mekanik numaratörlü  gösterge

Göstergedeki tüketim birimleri: m3 - lt

Haberleşme ünitesi enerji kaynağı: Lityum pil (cihaza entegre)

Lityum pil ömrü: en az 12 yıl

Debi ölçüm ünitesi: EN 1434 Standardına uygun

Maksimum çalışma basıncı: 10-16 bar

P: 243Nominal debide basınç kaybı (mbar)

İletişim arayüzü: M-Bus

Yazılım: M-Bus tabanlı yazılım